급수관 상태검사 및 조치결과 보고 서식

1. 건축물(시설) 개요

건축물명
소 재 지
관리자 성명		연 락 처
건축물(시설) 종류		건축물 연면적(㎡)

2. 급수관 일반검사

가. 기초조사

조사자	성명	조사일시
	연락처
준공연도		관 종
조사위치	※ 아파트의 경우 동 호수 기재
관경(mm)		배관길이(m)
출수불량 여부
녹물 등 수질불량 여부
누수여부
밸브 작동상태
기타 주민 탐문내용

나. 수질검사

○ 수질검사 개요

채수장소	채수일시	검사기관명	검사기관 연락처

○ 수질검사 결과

검사항목	기 준	검사결과
탁도	1NTU 이하
수도이온농도 (pH)	5.8 ~ 8.5
색도	5도 이하
철	0.3mg/L 이하
납	0.01mg/L 이하
구리	1mg/L 이하
아연	3mg/L 이하
유리잔류염소*	4.0mg/L 이하

※ 유리잔류염소는 추가적으로 검사할 수 있으며 측정 결과 0.1mg/L 이하인 경우 반드시 일반수도사업자와 협의하여 조치 및 탁도의 경우 0.5NTU 이하로 유지 관리

3. 급수관 전문검사

검사업체	회사명		전화번호
	소재지
검사일시		스케일두께(mm)	※초음파 두께 측정치
수 압	측정결과		측정지점
유 속	측정결과		측정지점
유 량	측정결과		측정지점
내시경 관찰결과	지하저수조	급수배관	입상관	수도꼭지
외부부식 관찰결과	급수배관	온수배관	밸브류	기타

4. 급수관의 세척·갱생·교체 등 조치결과

조치일시	조치사유 및 결과

< 작성요령 >

1. 검사위치가 여러 곳인 경우 개별적으로 작성

2. 추가사항이 있는 경우 서식을 변경하여 기재

3. 수질검사성적서, 배관도면 등 관련 입증서류 첨부