저수조 위생점검 기준 [수도법 시행규칙 별표 6의2]

건축물의 명칭
소유자(관리자)
설치장소
건축물의 용도		공동주택ㆍ사무실ㆍ상가ㆍ학교ㆍ공장ㆍ병원ㆍ여관ㆍ기타
위생점검실시일
조사사항		점검기준	적부 (○ㆍ×)
1	저수조 주위의 상태	청결하며 쓰레기ㆍ오물 등이 놓여 있지 아니할 것
		저수조 주위에 고인 물, 용수 등이 없을 것
2	저수조 본체의 상태	균열 또는 누수되는 부분이 없을 것
		출입구나 접합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 아니할 것
		유출관ㆍ배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수ㆍ밀폐되어 있을 것
3	저수조 윗부분의 상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것
		저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등 위생에 해로운 것이 쌓이지 아니할 것
4	저수조 안의 상태	오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것
		수중 및 수면에 부유물질(浮遊物質)이 없을 것
		외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어 있지 아니할 것
5	맨홀의 상태	뚜껑을 통하여 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것
		점검을 하는 자 외의 자가 쉽게 열고 닫을 수 없도록 잠금장치가 안전할 것
6	월류관ㆍ 통기관의 상태	관의 끝부분으로부터 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 물질이 들어갈 수 없을 것
		관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물 등의 침입을 막을 수 있을 것
7	냄새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것
8	맛	물이 이상한 맛이 나지 아니할 것
9	색도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것
10	탁도	물이 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것

저수조 청소결과 기록 서식

1. 건축물(시설) 개요

건축물명
소 재 지
관리자 성명		연 락 처
건축물의 용도		건축물 연면적(㎡)

2. 저수조 청소 및 수질검사 결과

가. 청소일시 :       년    월    일 (전회 청소일 :       년     월     일)

나. 청소 수행자

※ 소유자나 관리자 직접수행 또는 청소업자가 대행한 여부 기재

소유자·관리자 직접수행 ( )		저수조청소업자 대행 ( )
감독자 이름	청소 작업자	청소업체명	청소감독원 이름	청소 작업자
	명			명

다. 저수조 청소 목록

구분	저수조 개수	용 량
지하 저수조	개수	저수조1 : 톤 저수조2 : 톤 저수조3 : 톤
고가 저수조	개수	저수조1 : 톤 저수조2 : 톤 저수조3 : 톤

라. 수질검사 결과

(수온 :    ℃)

검사항목	기 준	검사결과
		청소 전	청소 후
잔류염소	0.1 ~ 4.0mg/L
pH	5.8 ~ 8.5
탁도	1NTU 이하

※ 탁도의 경우 0.5 NTU 이하로 유지․관리

<첨부> 1. 청소 전·중·후의 현장촬영 사진

2. 저수조 청소·소독 점검표 <붙임 7 서식>

저수조 청소(소독) 점검표

점검사항	점검기준	적부 (○,×)
청소․ 소독 전	1. 벽면 균열, 도장상태 등의 이상 여부 2. 라이닝 등을 보수한 경우 그 상태 점검 3. 문제점을 발견시 건축물 관리자에게 보고하였는지 여부 4. 인력 위생검진후 투입 확인 여부 5. 작업장 주위에 작업 중 표시 확인 여부 6. 전기 누전확인 여부 7. 필요 장비 작동 및 소독 확인 여부 8. 충분한 세정용수를 준비했는지 여부 9. 외부에서 저수조로 떨어질 수 있는 물건이 있는지 확인 여부
청소․ 소독 후	1. 저수조 내부 및 주변에 오염물질 방치 여부 2. 청소․소독후 사용한 장비 철수 및 전기적 위험 차단 여부 3. 저수조의 부설기기 등이 제대로 작동하는지 여부 4. 저수조 내부 전극봉 등의 녹, 이물질 제거 여부 5. 청소․소독 후 잔수 제거 및 정리가 잘 되었는지 여부 6. 저수조 내부에 두고 나온 작업도구는 없는지 여부 7. 이물질이 들어가지 않도록 저수조 덮개를 덮었는지 여부 8. 작업후 나온 작업부산물 등의 처리를 완료 했는지 여부

작성자 :                  (인)

확인자 (건축관리자) :                  (인)